温度及故障在线监测仪安装使用说明书

一、 概述

温度及故障在线监测仪是安装在配电网络系统中的环网开关柜、电缆分支箱、箱变上，用于指示相 应电 缆区段的短路及接地故障和实时温度的一种实时监测装置。线路发生故障时，工作人员可借助指示器的报警指 示，迅速确定故障区段，并找出故障点。同时，报警信息可实时发送到监控中心的服务器， 在监控电脑的屏幕 上显示出故障所在的区域和具体位置，引导巡线人员迅速确定故障区段并找出故障点。该指示器为解决故障查 找问题提供了最佳途径。对提高工作效率，缩短停电时间，迅速恢复供电，提高供电可靠性和经济效益，有着 十分重要的意义。

二、功能特点:

- 全数字化设计，采用段式显示屏，直观数值显示；

- 系统功能强大，菜单详尽且简易操作；

- 同步显示相线电流温度数值；

- 现场随时可查看电流温度数值；面板上可以直接更改通信端口；

- 为了方便现场查看故障，主机设计了 4 个高亮 LED 灯；

- 当 LED 发出闪烁光时，可以锁定查看 ABC 三相发生故障位置；

- 故障指示分别为：短路指示、接地指示、温度指示；

- 实时温度：传感器在工作中检测线路的温度，并将实时温度通过光纤传输给主机,并在主机屏幕上显示。

- 短路报警指示：当线路电流达到或超过预先设置的短路电流的整定值时，传感器发出报警信号，通过光纤传输给主 机，主机接收到此信号后，对应的短路故障报警灯闪烁。

- 接地报警指示：当线路电流达到或超过预先设置的接地电流的整定值时，传感器发出报警信号，通过光纤传输到主 机，主机接收到此信号后，对应的接地故障报警灯闪烁。

- 温度报警指示：当线路温度达到或超过预先设置的温度整定值时，传感器发出报警信号，通过光纤传输到主机，主机接收到此信号后，温度故障报警信号产生背光屏闪烁（考虑到系统功耗，仅仅在辅助电源有效的情况下进行温度报警），温度恢复正常后系统自动解除报警。

- 智能短路故障判断：当运行电流突然增加一定比例后电流瞬间为零时，定义为短路故障。

- 取电方式：主机采用电池供电，整机微功耗。不开背光时静态电流≤50uA ，开背光时≤1.8mA 。 当有外部供电时，主机内部将自动切换为外部供电，供电电源为 AC/DC30-230V 。屏幕上有实时电压显示；当按下任意按键（启动测量电池电压）电池符号为空时，需更换电池。

- 自动复位：当指示器发出报警信号后，如果无人工进行复位，达到整定时间后，指示器可自动进行复位。当电路电 流恢复正常后，报警信号指示可自动进行复位。两种自动复位方式可以任意设定成其中一种或两种同时有效。

- 人工复位：当指示器产生报警后，可通过长按 5s 指示器主机面板上的“复位/ 测试”按钮解除报警。

- 远程告警：指示器产生相应的报警指示信号后，可将报警信号输出远传。

- 远程复位：指示器也可接收远方的复位信号，对指示器进行远程复位操作。

- 传感器通信：无故障时，每秒更新一次；有故障时立刻发送数据。

- 自动检测：在无故障时，温度数据每间隔 5 分钟上传一次数据。

- 远程通信：主机预留有 3、4 脚 S485 通讯接口， MODBUS 通讯协议。

三、主机接线安装示意图

（如下图所示）

背面接线端子示意图

温度及故障在线监测仪

四、操作方式

- 开背光：按下面板上“复位测试”的按钮，后释放按钮，背光打开，10 秒钟后背光自动关闭，背光打开时间可设定。

- 清除报警：当线路发生故障时指示器产生报警信号，故障处理完毕后应清除报警，可通过长按 5 秒指示器主机面 板上的“复位/ 测试”按钮解除报警。如果无人工进行复位，在整定时间 (2、4、8、16 小时) 或线路恢复正常后，指 示器可自动进行复位。（自动复位方式及时间可设定）

- 外部供电：1、2 脚，AC/DC30-230V ；3、4 脚 S485 通讯接口， MODBUS 通讯协议。

- 远程复位：通过主机背面的接线端子 5 、6 脚，可将复位信号接到 DTU 或通过远方复位按钮来控制主机复位。

- 远程告警：主机背面的接线端子 7、8 脚为常闭接点，7、9 脚为常开接点，当指示器产生故障报警指示信号时，线 端子 7、9 脚由常开转为常闭，并通过主机内部的磁保持继电器一直将故障信号保持到所要求的复位时间；告警信 号可通过导线引到远方配网自动化终端设备。

- . 更换电池:指示器采用专用电池，ER14505 锂电池一节.主机显示低压报警指示时，可打开主机面板电池仓更换电池。

- . 参数设定：所有参数通过长按上下切换按键翻页，进入菜单后短按上下切换按键调整参数，调整完毕后务必手动退出到主页面（才保存），否则视为无效操作，系统将要覆盖上一次保持的参数。

# 五、安装

- 主机的安装：

主机外框尺寸：96mm （宽）*49mm （高）*80mm （深）开孔尺寸：92＋0.6mm( 宽) ×

45＋0.6mm( 高)

- 短路传感器的安装：

短路传感器必须安装在电缆的单相分支上，安装时可直接安装在被测电缆上，并用扎带进行紧固，防止滑动而造 成脱落。

- 接地传感器的安装：

接地传感器安装时应注意需将电缆的三根导线包围起来，电缆的接地线必须回穿传感器，并用扎带进行紧固，防 止滑动而造成脱落。(参见下页图 3)

4. 连接：

传感器与主机采用光纤连接，安装时先将主机背面的螺纹帽拧松，再将一端光纤按照黄色对应

L1、绿色对应 L2、 红色对应 L3、黑色对应 L4，依次插入相应光纤孔内，注意要直接插入底部并旋紧螺纹帽使光纤不能拔出。再将光纤另 外一端依次将黄、绿、红光纤插入短路传感器的光纤孔内，黑色光纤插入接地传感器，旋紧螺纹帽使光纤不能拔出即 可。如果光纤长度有冗余，折弯半径不得小于 10 厘米， 安装过程中注意保持光纤两端平整。

传感器					传感器				传感器

# 六、技术参数

- 短路故障电流报警：800A 误差±10% 出厂按客户需求设定;

- 接地故障电流报警：20A～50A 误差±10% 出厂按客户需求设定;

- 电缆温度故障报警：－40℃～+120 ℃误差±1% 出厂按客户需求设定;

4. 电缆实时温度测量范围：－40℃～+120 ℃ 误差±1%;

- 工作电源：ER14505 工业级锂电池主机 3.6V,外部供电 AC/DC30-230V, 电流＜5mA。

- 整机待机电流功耗：≤50μA;

- 自动复位时间：可设定（默认 8 小时）;

- 防护等级：主机：IP40；传感器 ：IP65;

9. 主机工作环境：-40 ℃～+75 ℃; 10.通讯方式：RS485 通讯；支持 MODBUS-RTU 规约协议; 11. 使用范围：35kV 以下等级的系统中;

# 七、注意事项：

- 短路报警电流的启动值

- 接地报警电流的启动值

- 自动复位时间

- 安装使用说明书

- 温度上限值

# 八、请提供以下参数：

- 主机一台

- 短路传感器 三只

- 接地传感器 一只

- 导线（光纤）长度

- 短路传输光纤三根按客户需求定制

- 接地传输光纤一根按客户需求定制

# 九、通信信息列表

- 采用 RS485 接口，协议支持 Modbus-RTU, 起始地址为 0x0000,最多读出 17 个寄存器。

- 列表及定义（备注：ABCN 相电流报警时标记为 HEX：0x5A5A,解除后为 HEX：0x0000 ；温度比例

0.1℃/Lsb ；传感器电池电压比例 1mV/Lsb; 电流阈值比例 1A/Lsb; 温度阈值比例 1℃/Lsb ）